ООО «Камский Кабель»

Опросный лист

Название проекта:_________________

| 1. Проект кабельной линии 110-220 кВ (для согласования) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные проекта |  |
|  | План трассы |  |
|  | Расчетная схема тяжения |  |
|  | Спецификация оборудования и материалов |  |
|  | Планы установки оборудования и подхода кабеля к источнику и потребителю |  |
|  | План производства работ (ППР) при сооружении кабельной линии |  |

| 2. Характеристики кабельной линии 110-220 кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ |  |
|  | Протяженность трассы, м |  |
|  | Количество параллельных цепей (3-х фазных систем) |  |
|  | Объект-источник, объект-потребитель - наименование, способ подключения (концевые муфты с аппаратными зажимами, элегазовый ввод в КРУЭ, в трансформатор и т.д.) тип КРУЭ, марка устройства подключения |  |
|  | Количество концевых муфт |  |
|  | Количество соединительных муфт, в т.ч. с транспозицией |  |
|  | Количество элегазовых вводов |  |
|  | Другие устройства подключения, кол-во, марка. |  |
|  | Полных циклов транспозиции |  |
|  | Неполных циклов транспозиции |  |
|  | Расположение фаз в цепи |  |
|  | Способ заземления экранов (с одной стороны, с двух сторон, через ОПН, согласно транспозиции, и.т.д.) |  |
|  | Пропускная способность линии, МВА |  |
|  | Номинальный ток нагрузки, А |  |
|  | Допустимый ток перегрузки, А |  |
|  | Ток к.з. однофазного на землю, кА / срабатывание защиты, с |  |
|  | Ток к.з. трехфазного, кА / срабатывание защиты, с |  |
|  | Ток к.з. трехфазного на землю, кА / срабатывание защиты, с |  |
|  | Среда эксплуатации грунт / воздух, если смешанная - указать длины участков, м |  |
|  | Мах / min температура окружающей среды, ºС |  |
|  | Глубина прокладки в грунте, м |  |
|  | Термическое сопротивление грунта, К·м / Вт |  |
|  | Наличие участков с подвижными грунтами |  |
|  | Переходы в полимерных или мет трубах (материал трубы, длина, глубина закладки трубы, кол-во труб в блоке, материал, окружающий трубы) |  |

| 3. Характеристики кабеля 110 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | значение | требование |
|  | Номинальное линейное напряжение, кВ | 110 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Материал токопроводящей жилы | Cu, Al |  |
|  | Сечение токопроводящей жилы, мм2 |  |  |
|  | Фазное напряжение, кВ | 64 |  |
|  | Тип сечения жилы | круглая, многопроволочная |  |
|  | Сечение металлического экрана, мм2 |  |  |
|  | Тип экрана | проволочный |  |
|  | Материал экрана | медь |  |
|  | Тип сшивки полиэтилена | пероксидная |  |
|  | Тип применяемого полиэтилена | трекингостойкий сшитый полиэтилен фирмы Borealis |  |
|  | Материал наружной оболочки | полиэтилен высокой плотности, ПВХ пластикат |  |
|  | Материал покрытия внешнего электропроводящего слоя | электропроводящая водоблокирующая лента |  |
|  | Метод наложения изоляции и электропроводящих экранов | Экструзия за один проход |  |
|  | Значение тангенса угла диэлектрических потерь, измеренное при напряжении 64 кВ частотой 50 Гц и температуре жилы + (95-100) °С, не более | 0,001 |  |
|  | Ёмкость 1 км кабеля, мкф |  |  |
|  | Температура окружающей среды при эксплуатации для кабеля в ПЭ оболочке, °С | -60 +50 |  |
|  | Предельная длительная рабочая температура жилы кабеля, °С | 90 |  |
|  | Предельно допустимая температура нагрева жилы кабеля в аварийном режиме (или в режиме перегрузки), °С | 130 |  |
|  | Минимальная температура прокладки кабеля без подогрева, °С | - 20 |  |
|  | Минимальная температура прокладки кабеля с подогревом, °С | - 40 |  |
|  | Предельно допустимая температура нагрева жилы кабеля при коротком замыкании (продолжительностью не более 5 секунд), °С | 250 |  |
|  | Предельно допустимая температура нагрева экрана кабеля при коротком замыкании (продолжительностью не более 5 секунд), °С | 350 |  |
|  | Допустимая кратковременная перегрузка при прокладке в земле, % | 17 |  |
|  | Допустимая кратковременная перегрузка при прокладке в воздухе, % | 20 |  |
|  | Импульсное испытательное напряжение, кВ, не менее | 550 |  |
|  | Испытательное напряжение переменного тока, кВ, не менее | 160 |  |
|  | Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке | 15 D, где D – наружный диаметр кабеля, мм |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации кабеля, лет, не менее | 5 |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 |  |
|  | Герметизация токопроводящей жилы | да |  |
|  | Герметизация кабеля по экрану | да |  |
|  | Наличие бронепокрова | По заказу |  |
|  | Наличие оптоволокна | По заказу |  |
|  | Тип наружной оболочки | ПЭ, ПВХ |  |